Липецкая область

Усманский  муниципальный район

Совет депутатов сельского поселения  Октябрьский  сельсовет

IV  созыва

48 сессия

Р Е Ш Е Н И Е

с. Октябрьское

«01» октября 2014 г.                                                                             № 48/159

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения  Октябрьский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области

В целях эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения сельского поселения  Октябрьский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области, руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Совет депутатов сельского поселения   Октябрьский  сельсовет

РЕШИЛ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения сельского поселения Октябрьский сельсовет: (согласно приложения).

2. Направить указанный нормативный правовой акт главе сельского поселения Октябрьский  сельсовет Усманского муниципального района для  подписания.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

| Председатель Совета депутатов сельского поселения Октябрьский сельсовет | А.И.Тонких |
| --- | --- |

Схема водоснабжения и водоотведения

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Липецкая область

г. Липецк

Схема водоснабжения и водоотведения

сельского поселения Октябрьский сельсовет

Усманского муниципального района

Липецкой области Российской Федерации»

Текстовая часть

141-14

Директор							С. С. Водопьянова

Главный инженер проекта					Г. Б. Ботова

2014 г.

2

Лист

Изм.

Кол.уч.

№док.

Подпись

Дата

Листов

141-14-СП

Разработал

Попкова

Проверил

Дмитриева

Н.контр.

Ивашова

ГИП

Ботова

Состав проекта

Стадия

Лист

1

ООО "ПИРС"

1

Состав проекта

| № п/п | Обозначение | Наименование | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 141-14-ТЧ | Текстовая часть | л.1–45 |
| 2 | 141-14-ГЧ | Графическая часть: |  |
|  |  | Схема водоснабжения и водоотведения с.Октябрьское сельского поселения Октябрьский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области (начало) | л.1 |
|  |  | Схема водоснабжения и водоотведения с.Октябрьское сельского поселения Октябрьский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области (продолжение) | л.2 |
|  |  | Схема водоснабжения и водоотведения с.Октябрьское сельского поселения Октябрьский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области (окончание) | л.3 |
|  |  | Схема водоснабжения и водоотведения с. Аксай сельского поселения Октябрьский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области (начало) | л.4 |
|  |  | Схема водоснабжения и водоотведения с. Аксай сельского поселения Октябрьский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области (продолжение) | л.5 |
|  |  | Схема водоснабжения и водоотведения с. Аксай сельского поселения Октябрьский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области (окончание) | л.6 |

Содержание

| 3 Лист Изм. Кол.уч. №док. Подпись Дата Листов 141-14-ТЧ.С Разработал Попкова Проверил Дмитриева Н.контр. Ивашова ГИП Ботова Содержание Стадия Лист 3 ООО "ПИРС" 1 Введение -4- |  |  |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения о сельском поселении |  |  |  | 9 |
| Схема водоснабжения поселения |  |  |  | 10 |
| 1 | Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения |  |  | 10 |
|  | 1.1 | Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны |  | 10 |
|  | 1.2 | Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения |  | 11 |
|  | 1.3 | Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения |  | 11 |
|  | 1.4 | Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения |  | 13 |
|  |  | 1.4.1 | Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений | 13 |
|  |  | 1.4.2 | Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды. Оценка соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды | 14 |
|  |  | 1.4.3 | Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций. Оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления) | 16 |
|  |  | 1.4.4 | Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения. Оценка величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям | 16 |
|  |  | 1.4.5 | Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения. | 17 |
|  | 1.5 | Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов |  | 18 |
| 2 | Направления развития централизованных систем водоснабжения |  |  | 19 |
|  | 2.1 | Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения |  | 19 |
|  | 2.2 | Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения |  | 20 |

Изм.

Кол.уч.

Лист

Подпись

Дата

Лист

2

141-14-ТЧ.С

№док.

4

| 3 | Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды |  | 23 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1 | Общий баланс подачи и реализации воды при её производстве и транспортировке | 23 |
|  | 3.2 | Территориальный баланс подачи питьевой воды по населенным пунктам (годовой и в сутки максимального водопотребления) | 24 |
|  | 3.3 | Структурный баланс реализации питьевой воды по группам | 25 |
|  | 3.4 | Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке приборов учета | 26 |
|  | 3.5 | Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения | 26 |
|  | 3.6 | Прогнозные балансы потребления питьевой воды на расчетный срок | 27 |
|  | 3.7 | Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) | 30 |
|  | 3.8 | Описание территориальной структуры потребления питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам | 30 |
|  | 3.9 | Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов исходя из фактических расходов с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами | 30 |
|  | 3.10 | Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения) | 31 |
|  | 3.11 | Перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации питьевой воды, территориальный – баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации питьевой воды по группам абонентов) | 31 |
|  | 3.12 | Расчет требуемой мощности водозаборных узлов, исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам. | 32 |
|  | 3.13 | Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 33 |
| 4 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения |  | 33 |
|  | 4.1 | Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 33 |
|  | 4.2 | Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения | 35 |
|  | 4.3 | Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение | 36 |

| Изм. Кол.уч. Лист Подпись Дата Лист 3 141-14-ТЧ.С №док. | 4.4 | Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование | 37 5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4.5 | Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен | 37 |
|  | 4.6 | Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения | 37 |
| 5 | Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения |  | 38 |
|  | 5.1 | Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод | 38 |
|  | 5.2 | Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) | 38 |
| 6 | Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы водоснабжения |  | 39 |
| 7 | Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения |  | 39 |
| 8 | Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию |  | 40 |
| Схема водоотведения |  |  | 41 |
| 1 | Существующее положение в сфере водоотведения поселения |  | 41 |
|  | 1.1 | Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны | 41 |
|  | 1.2 | Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения | 41 |
|  | 1.3 | Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения | 41 |
| 2 | Балансы сточных вод в системе водоотведения |  | 42 |
|  | 2.1 | Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения | 42 |
| 3 | Прогноз объема сточных вод |  | 42 |
|  | 3.1 | Сведения об ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения | 42 |
|  | 3.2 | Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) | 43 |
| Приложения |  |  | 45 |

Лист

Изм.

Кол.уч.

№док.

Подпись

Дата

Листов

141-14-ТЧ

Разработал

Попкова

Проверил

Дмитриева

Н.контр.

Ивашова

ГИП

Ботова

Стадия

Лист

31

ООО "ПИРС"

1

Введение

6

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года сельского поселения Октябрьский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области разработана на основании следующих документов:

- задания на разработку “Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Октябрьский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области”, утвержденного Главой администрации сельского поселения Октябрьский сельсовет Усманского района Липецкой области;

- генерального плана сельского поселения Октябрьский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области, выполненного ОАО "Проектный институт "Липецкгражданпроект" в 2012 году;

и в соответствии с требованиями:

- Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013г. №782 г. Москва "О схемах водоснабжения и водоотведения";

- Федерального Закона от 07.12.2011г. №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

- СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества”.

Схемы водоснабжения и водоотведения - совокупность графического и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем водоснабжения, водоотведения и направлений их развития.

Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является обеспечение для абонентов доступности водоснабжения, водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечение водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Схемы водоснабжения и водоотведения утверждаются органами местного самоуправления.

Актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения осуществляется при наличии одного из следующих условий:

а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характеристик потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением природных условий и климата;

в) проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения;

г) реализация мероприятий, предусмотренных планами по снижению сбросов загрязняющих веществ;

д) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения таких схем.

Схемы водоснабжения и водоотведения в течение 15 дней со дня их утверждения или актуализации (корректировки) подлежат официальному опубликованию в порядке, предусмотренном для опубликования актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации или актов органов местного самоуправления.

При разработке схем водоснабжения и водоотведения использовались:

а) документы территориального планирования, сведения о функциональных зонах планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд и зонах с особыми условиями использования территорий;

б) регистрационные планы подземных коммуникаций, картографическая и геодезическая основы государственного кадастра недвижимости, публичные кадастровые карты, кадастровые карты территорий муниципальных образований, схемы, чертежи, топографо-геодезические подосновы;

в) сведения о техническом состоянии объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

г) данные о соответствии качества горячей воды и питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека;

д) сведения об инвестиционных программах, о мероприятиях, содержащихся в планах по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями;

е) сведения о режимах потребления и уровне потерь воды.

Общие сведения о сельском поселении

В настоящее время площадь Октябрьского сельского поселения составляет 16,191 тыс. га, оно расположено на северо-западе Усманского муниципального района Липецкой области, поселение граничит: на севере – с сельским поселением Кривский сельсовет, на юге – с сельскими поселениями Куликовский и Никольский сельсоветы, на западе – с Хлевенским и Липецким районами, на востоке – с сельским поселением Дрязгинский сельсовет. В границе сельского поселения находятся 4 населенных пункта: с. Октябрьское, с. Аксай, п. Мещерка, п. Анненка.

Административным центром сельсовета является с. Октябрьское. Население согласно данных генплана – 2285 человек, в том числе в с. Октябрьское – 2029 чел., в с. Аксай – 254 чел., в п. Анненка - 4 чел., в п. Мещерка население отсутствует.

Объекты социальной сферы, находящиеся на территории сельского поселения: профессиональное училище, общеобразовательная школа, детский сад «Тополек», МБУК «Досуговый центр», сельская библиотека, почтовые отделения, отделение сбербанка 386, врачебная амбулатория, ФАП, аптека, магазины, торговые точки, частные предприятия.

Жилье представлено кварталами усадебной застройки с нечеткой структурой сетки улиц и 2-х этажными двухподъездными домами и общежитиями.

Агропромышленные и коммунально-складские территории расположены за границами территории села. Санитарно-защитные зоны от некоторых из них до жилья не соблюдены. Часть ферм не действующие, здания частично или полностью разрушены.

Объекты специального назначения (кладбище) расположено в южной части с.Октябрьское.

У юго-западной границы с. Октябрьское расположена временная свалка бытовых отходов. Скотомогильников на территории поселения нет.

Схема водоснабжения поселения

1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Водоснабжение Октябрьского сельского поселения организовано от:

- централизованной системы, включающей водозаборные узлы (ВЗУ№1-3) и водопроводные сети;

- водозаборного узла, находящегося в собственности управления образования и обслуживающего здания профессионального училища и близлежащих домов в с.Октябрьское.

- децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, шахтных и буровых колодцев.

В настоящее время централизованное холодное водоснабжение на территории Октябрьского сельского поселения имеется в с. Октябрьское и с. Аксай.

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории поселения являются подземные артезианские воды. Водопотребление осуществляется из артезианских скважин. В состав водозаборных узлов (ВЗУ) входят насосные станции и водонапорные башни.

Система водопровода принята низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд.

Обеспеченность жилищного фонда водопроводом составляет 22%.

Горячее водоснабжение нецентрализованно, осуществляется от местных нагревателей.

На территории сельского поселения зарегистрировано 15 артскважин, используемых для сельскохозяйственных и производственных нужд (табл.2) и 3 действующих водозаборных узла (ВЗУ№1-3), обеспечивающих коммунальные нужды населения (табл.1). Также на территории с. Октябрьское есть водозаборный узел, находящийся в собственности управления образования и обеспечивающий водой здания профессионального училища и близлежащие дома в с. Октябрьское.

В настоящее время объекты систем водоснабжения являются муниципальной собственностью и переданы в хозяйственное ведение ООО «Водоканал».

Границы эксплуатационных зон в с. Октябрьское и с. Аксай совпадают с конечными пунктами водопроводных сетей. Ответвления от сетей к потребителям, а также колодцы для их врезок не входят в зону обслуживания ООО «Водоканал».

Пожаротушение предусматривается из естественных водоемов, к которым обеспечен свободный проезд пожарных машин.

1.2 Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Сети водопровода отсутствуют в п. Анненка, п. Мещерка а также в с. Октябрькое на улицах: ул. Полевая, ул. Горького, ул. Колидовская, ул. Первомайская, ул. Кольцовская, ул. Зеленая, ул. Ленина, часть ул. Пролетарская, часть ул. Советская, ул. Мостовая, ул. Проездная, ул. 9-го Января, ул. Московская, ул. Революционная, ул. Колхозная, ул. Победы, ул. Крупской, часть ул. Октябрьская, ул. Ген. Бельских, часть пр. Революции , и в с. Аксай на ул. Центральная (часть). Водопотребление здесь осуществляется, в основном, из шахтных колодцев. Колодезная вода, как правило, не отвечает гигиеническим требованиям.

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Количество технологических зон водоснабжения в Октябрьском сельском поселении соответствует количеству централизованных систем водоснабжения:

Таблица 1.

Перечень централизованных систем водоснабжения

| № ВЗУ (при-сво-ены наст. Док.) | Наименование скважины | Местоположение скважины и географические координаты скважины (кадастровый номер земельного участка) | Обслуживаемая территория | Протяжен-ность сетей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42203791 | с. Октябрьское, ул. Рабочая (действующая) (48:16:1100104:9) | с. Октябрьское: ул. Рабочая | 1500 |
| 2 | 42203888 | с. Октябрьское, ул. Октябрьская (действующая) (48:16:0680612:3) | с. Октябрьское: ул. Коммунистическая, ул. Садовая, ул. Совет-ская, пр. Революции, ул.Октябрьская, ул. Базар-ная, ул. Рабочая, ул. СПТУ-32 | 7700 |
| 3 | 42203794 | с. Аксай, ул. Центральная (действующая) (48:16:0670903:22) | с. Аксай, ул. Центральная | 3400 |

Артскважины, расположенные на территории юридических лиц и используемые для с/х и производственных нужд представлены в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Наименование скважины | Местоположение скважины | Эксплуатирующая организация | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №42204005 | с. Октябрьское | ЗАО «Русское масло» | Подл. тампонажу |
| 2 | №42204006 |  |  | Действующая |
| 3 | №42204007 |  |  | Подл. ремонту |
| 4 | №42204664 |  | ЗАО СУ-11 | Действующая |
| 5 | №42203787 |  | ООО «Октябрьское» | Подл. тампонажу |
| 6 | №42203788 |  |  | Подл. тампонажу |
| 7 | №42203789 |  |  | Подл. тампонажу |
| 9 | №42203790 |  |  | Не обнаружена |
| 10 | №42203795 | с. Октябрьское отд. Новая жизнь |  | Подл. тампонажу |
| 11 | №42203886 | с. Октябрьское | Усманское МП «МПП ЖКХ» | Подл. тампонажу |
| 12 | №42203887 |  |  | Подл. тампонажу |
| 13 | №42203792 | с. Аксай | ООО «Октябрьское» | Действующая |
| 14 | №42203793 |  |  | Резервная |
| 15 | №42203796 | с. Аксай (летний лагерь) |  | Не обнаружена |

Местоположение ВЗУ на территории поселения представлено в графической части проекта.

Далее настоящим документом рассматриваются ВЗУ и водопроводные сети, предназначенные для коммунальных нужд населения (ВЗУ№1-3).

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории Октябрьского сельского поселения в настоящее время являются подземные артезианские воды. Водопотребление осуществляется из артезианских скважин.

Данные о состоянии существующих источников водоснабжения сведены в таблицу 3.

Таблица 3

| № ВЗУ | № артскважины, наименование населенного пункта | Год ввода в эксплуа-тацию | Глу-бина, м | Дебит, м3/ч | Кол-во башен | Объем башен, м3 | Тип павильона | Состояние 1-го пояса ЗСО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие и радиус огражде-ния | Сос-тояние огражде- ния | Наличие озеле-нения |  |
| 1 | №42203791 с. Октябрьское ул. Рабочая | 1991 | 90 | 0,18 | 1 | 15 | Металл | Есть, 13-15м | Удовл. | нет |  |
| 2 | №42203888 с. Октябрьское ул. Октябрьская | 1991 | 75 | 1,80 | 1 | 15 | Кирпич | Есть, 12-15 | Удовл. | нет |  |
| 3 | №42203794 с. Октябрьское ул. Центральная | 1991 | 95 | 0,62 | 1 | 15 | Металл | Нет | - | нет |  |

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 “Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения”, граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Границы зон санитарной охраны 2 и 3 поясов определяются с учетом гидрогеологических расчетов специализированными службами гидрогеологии.

Общие выводы о состоянии источников водоснабжения на территории сельского поселения:

- длительная эксплуатация ВЗУ№ 1-3;

- эксплуатация 1-го пояса ЗСО в соответствии с нормативами не соблюдается на ВЗУ №1-3;

- отсутствуют проекты ЗСО 2 и 3 поясов;

- водонапорные башни находятся в неудовлетворительном состоянии: требуется очистка от ржавчины, покраска;

- на всех ВЗУ отсутствуют приборы учета поднимаемой воды;

- приборы учета электрической энергии на ВЗУ№1-3 имеются.

1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды. Оценка соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Население с. Октябрьское и с. Аксай снабжается водой из артскважин, расположенных на территории поселения. Водоподготовка и водоочистка на данных ВЗУ как таковая отсутствует: потребителям подается исходная (природная) вода.

Сведения о водоносном горизонте и состоянии скважины представлены в таблице 4.

Таблица 4.

| № ВЗУ | Литология породы | Глубина залегания, м | Мощ-ность, м | Гоелог.инд. водовмещаю-щих пород | Состояние скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Известняк серый крепкий | 54,0-80,0 | 26 |  | действ. |
| 2 | Известняк | 44,0-86,0 | 42 |  | действ. |
| 3 | Известняк серый, участками трещиноватый | 41-74 | 25 |  | действ. |

Контроль качества питьевых вод осуществляется 1 раз в год по 32 показателям и по 11 показателям – ежеквартально, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, рабочей программы и графика.

Данные лабораторных анализов воды из скважины приведены в табл. 5 (Протокол испытаний от 4.06.2013 г. ОГУП «Госкомсвязьавтоматика» Испытательная базовая лаборатория контроля качества вод).

Таблица 5

| № п/п | Определяемые показатели | Гигиени-ческий норматив, не более | Единица измерения | Скважина (№ВЗУ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | №1 | №2 | №3 |
| 1 | Температура |  | °С | 9,0 | 9,0 | 9,5 |
| 2 | Запах при 20°С | 2 | балл | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Запах при 60°С | 2 | балл | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Привкус | 2 | балл | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Цветность | 20 | град | 16,2 | 8,4 | <0,5 |
| 6 | Мутность | 1,5 | мг/дм3 | 22 | 4,6 | <0,25 |
| 7 | Водородный показатель | 6÷9 | ед. рН | 7,64 | 7,56 | 7,62 |
| 8 | Сухой остаток | 1000 | мг/дм3 | 287 | 363 | 331 |
| 9 | Жесткость общая | 7 | °Ж | 4,7 | 5.9 | 5.4 |
| 10 | Кальций | н/н | мг/дм3 | 66 | 82 | 76 |
| 11 | Магний | н/н | мг/дм3 | 17 | 22 | 19 |
| 12 | Гидрокарбонаты | н/н | мг/дм3 | 382 | 322 | 309 |
| 13 | Окисляемость перманг. | 5 | мг/дм3 | 0,72 | 0,68 | 0,56 |
| 14 | Железо | 0,3 | мг/дм3 | 4,16 | 0,87 | 0,12 |
| 15 | Хлориды | 350 | мг/дм3 | 5,5 | 16,0 | 14,0 |
| 16 | Сульфаты | 500 | мг/дм3 | 27 | 46 | 33 |
| 17 | Ион аммония | 2,58 | мг/дм3 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| 18 | Нитриты | 3,3 | мг/дм3 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 19 | Нитраты | 45 | мг/дм3 | <0,44 | <0,44 | <0,44 |
| 20 | Фтор | 1,5 | мг/дм3 | 0,49 | 0.30 | 0.30 |
| 21 | Медь | 1,0 | мг/дм3 | <0,002 | 0,003 | <0,002 |
| 22 | Марганец | 0,1 | мг/дм3 | 0,16 | 0,35 | <0,01 |
| 23 | Молибден | 0,25 | мг/дм3 | 0,005 | 0,006 | <0,005 |
| 24 | Мышьяк | 0,05 | мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 25 | Цинк | 5,0 | мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 26 | Бор | 0,5 | мг/дм3 | 0,214 | 0,102 | 0,075 |
| 27 | Сероводород | н/н | мг/дм3 | <0,025 | <0,025 | <0,025 |
| 28 | Углекислота св. | н/н | мг/дм3 | 29 | 28 | 25 |
| 29 | Останоч. Хлор | 0,3-0,5 | мг/дм3 | <0,022 | <0,022 | <0,022 |

Превышение установленных нормативных показателей отмечено на ВЗУ №1, 2 по мутности, железу и марганцу.

1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций. Оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На артскважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 6.

Таблица 6.

| № ВЗУ | № скважины | Тип установлен-ного насоса | Нали-чие ЧРП | Произво-дитель-ность, м3/ч | Напор, м | Потреб-ляемая мощность кВт | Наличие резервного электро-снабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №42203791 | ЭЦВ 6-10-80 | нет | 10 | 80 | 4 | нет |
| 2 | №42203888 | ЭЦВ 6-10-80 | нет | 10 | 80 | 4 | нет |
| 3 | №42203794 | ЭЦВ 6-10-80 | да | 10 | 80 | 4 | нет |

На всех водозаборных сооружениях имеются приборы учета потребляемой электрической энергии.

Оценка энергоэффективности подачи воды по данным ООО «Водоканал» за 2012год.

Таблица 7

| № ВЗУ | Расход электроэнергии, кВт ч | Расход поднимаемой воды, м3/год | Напор, м | Удельный расход эл. Энергии, кВт ч/(м3/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-3 | 14143,15 | 16639 | 80 | 0,85 |

1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения. Оценка величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Водопроводные сети проложены из стальных, чугунных и ПВХ трубопроводов диаметров от 50 до 100 общей протяженностью 12600 м.

По данным ООО «Водоканал», изношенность сетей водопровода в среднем составляет 70%.

Износ сетей и оборудования приводит к возникновению аварийных ситуаций на водопроводе, требующих:

- устранение утечек на водопроводных сетях, устранение утечек в колодцах;

- ремонт водоразборных колонок.

Рисками, возникающими при эксплуатации сетей, являются попадание загрязняющих веществ через разрушенные колодцы, сломанные водоразборные колонки и пожарные гидранты.

При транспортировке питьевой воды через изношенную распределительную сеть вода насыщается железом, что является вторичным загрязнением.

Данные по трубопроводам питьевого водоснабжения представлены в таблице 8.

Таблица 8.

| № п/п | Местоположение, улица | Год ввода в эксплуата-цию | Протяженность, м | Диаметр, мм | Материал труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Октябрьское |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Коммунистическая, ул. Са-довая, ул. Советская, пр. Рево-люции, ул. Октябрьская, ул. Базарная, ул. Рабочая, ул. СПТУ-32 | 1971 | 9200 | 100 | металл |
| с. Аксай |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Центральная | 1971 | 3400 | 100 | металл |

На сетях водоснабжения на территории

- с. Октябрьское имеются действующие водоразборные колонки (6 шт.), пожарный гидрант (1 шт.);

- с. Аксай имеются действующие водоразборные колонки (3 шт.).

1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения:

- Коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

- Централизованным водоснабжением не охвачена часть индивидуальной жилой застройки.

- Достаточно высокий физический износ всех видов оборудования и сетей. Требуются реконструкция или капитальный ремонт водозаборных сооружений и перекладка сетей.

- Действующие водозаборные сооружения не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

- Санитарно-техническое состояние сельских водозаборных узлов неудовлетворительное, т.к. не соблюдаются зоны санитарной охраны и другие требования по охране водозаборов от загрязнения. В некоторых водозаборах зоны санитарной охраны не выгорожены и не озеленены.

- Рисками, возникающими при эксплуатации сетей, являются попадание загрязняющих веществ через разрушенные колодцы, сломанные водоразборные колонки и пожарные гидранты и наличие электрических кабелей в непосредственной близости от стальных водопроводов, приводящих к их преждевременному износу.

- Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях, планируемых к застройке новым жилым фондом замедляет развитие сельского поселения в целом.

- Сверхнормативные потери ресурсов (воды), отсутствие приборов учета расхода воды.

1.5 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов

Таблица 9

| Объект централизованной системы водоснабжения | Правоустанавливающий документ | Собственник |
| --- | --- | --- |
| ВЗУ №1 кадастровый номер земельного участка (48:16:1100104:9) |  | Сельское поселение Октябрьский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации |
| Водонапорная башня (условный номер 48-48-11/011/2011-629) | Свидетельство о государственной регистрации права 48 АГ №070861 |  |
| Скважина (условный номер 48-48-11/011/2011-632) | Свидетельство о государственной регистрации права 48 АГ №070862 |  |
| ВЗУ №2 кадастровый номер земельного участка (48:16:0680612:3) |  |  |
| Водонапорная башня (условный номер 48-48-11/011/2011-642) | Свидетельство о государственной регистрации права 48 АГ №070863 |  |
| Скважина (условный номер 48-48-11/011/2011-648) | Свидетельство о государственной регистрации права 48 АГ №070864 |  |
| ВЗУ №3 кадастровый номер земельного участка (48:16:0670903:22) |  |  |
| Водонапорная башня (условный номер 48-48-11/011/2011-653) | Свидетельство о государственной регистрации права 48 АГ №070865 |  |
| Скважина (условный номер 48-48-11/011/2011-657) | Свидетельство о государственной регистрации права 48 АГ №070866 |  |

2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Направления и принципы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения на период до 2028г.

- увеличение объёмов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям.

Задачи:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц сельского поселения;

- реконструкция существующих сетей;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учёта;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Целевые показатели:

- улучшение качества питьевой воды;

- повышение надежности и бесперебойности водоснабжения;

- повышение качества обслуживания абонентов;

- повышение эффективности использования ресурсов, снижение потерь воды.

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

Генеральным планом сельского поселения Октябрьский сельсовет предлагается комплексное развитие всей территории.

Приоритетным направлением жилищного строительства является малоэтажная усадебная застройка.

В усадебной жилой застройке будут расселяться около 870 чел, для этой цели необходимо новое строительство 455 домов или 45,52 тыс. м2 общей площади.

Предусмотрено развитие следующих жилых зон:

Площадка 3.1. Земельный участок на юго-западе с. Октябрьское, занимающий 20,4 га. Объем нового жилищного строительства составит 6,1 тыс. м2 или 61 дом (с участками при доме 0,2 - 0,3 га).

Площадка 3.2. Земельный участок на юго-западе с. Октябрьское, занимающий 18,6 га.

Площадка 4.1. Земельный участок  на юго-востоке с. Октябрьское, занимающий 40,3 га (из них 5,5 га находится в границах населенного пункта). Объем нового жилищного строительства составит 15,42 тыс. м2 или 154 дома (с участками при доме 0,2 - 0,3 га).

Площадка 4.2. Земельный участок на юго-востоке с. Октябрьское, занимающий 34,0 га.

Площадка 5.1. Земельный участок на востоке с. Октябрьское, занимающий 3,4 га. Объем нового жилищного строительства составит 1,0 тыс. м2 или 10 домов (с участками при доме 0,2 - 0,3 га).

Площадка 6.1. Земельный участок  на востоке с. Октябрьское, занимающий 3,1 га. Объем нового жилищного строительства составит 0,9 тыс. м2 или 9 домов (с участками при доме 0,2 - 0,3 га).

Площадка 7.1. Земельный участок  на востоке с. Октябрьское, занимающий 25,5 га (из них 3,4 га находится в границах населенного пункта). Объем нового жилищного строительства составит 7,7 тыс. м2 или 77 домов (с участками при доме 0,2 - 0,3 га).

Площадка 8.1. Земельный участок на северо-востоке с. Октябрьское, занимающий 5,0 га. Объем нового жилищного строительства составит 1,5 тыс. м2 или 15 домов (с участками при доме 0,2 - 0,3 га).

Площадка 8.2. Земельный участок на северо-востоке с. Октябрьское, занимающий 31,5 га.

Площадка 14.1. Земельный участок на юго-западе с. Аксай, занимающий 29,4 га. Объем нового жилищного строительства составит 11,7 тыс. м2 или 117 домов (с участками при доме 0,2 - 0,3 га).

Площадка 14.2. Земельный участок на юго-западе с. Аксай, занимающий 25,4 га.

Размещение сельскохозяйственных предприятий предусматривается в юго-западном направлении, на нормативном  удалении от жилой застройки, с максимальной СЗЗ в 300-100 метров (предприятия III-IV классов).

Предусмотрено развитие следующих сельскохозяйственных (производственных) зон:

Площадка 1.4. Возле восточной границы Октябрьского СП возможно размещение производственных площадок с СЗЗ 50 метров. Площадь территории 6,4 га.

Площадка 3.6. Пилорама на юго-западе с. Октябрьское. Площадь территории 1,1 га.

Площадка 10. На юго-западе с. Октябрьское недействующая молочная ферма. Предлагается как инвестиционная площадка для небольшого сельхозпредприятия площадью 3,0 га с СЗЗ 100 м.

Площадка 11. Возле юго-западной границы с. Октябрьское возможно размещение крупного животноводческого комплекса площадью 14,7 га с СЗЗ до 300 м.

Площадка 14.5. с. Аксай. ООО «АгроЛипецк». Площадь территории 1,8 га.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, приведены в таблице 10.

Таблица 10 (начало)

Перечень объектов местного значения, предлагаемых на расчетный срок (2032 г.)

| № п/п | Наименование учреждений | Ед. изм. | Расчет. емкость | Строит. Объем, тыс. м3 | Местоположение (функциональная зона) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детский сад | мест | 73 | 3,5 | с.Октябрьское, район новой застройки |
| 2 | Общеобразовательная школа | мест | 236 | 9,0 | с. Октябрьское, район новой застройки |
| 3 | Дом детского творчества, станция юных натуралистов, детская школа искусств | мест | 67 | - | с. Октябрьское, в здании новой школы |
| 4 | Стадион со спортплощадками | тыс. м² | 5,2 | - | с. Октябрьское |
| 5 | Спортивный зал с бассейном | м² зеркало воды | 945/ 203 | 11,0 | с. Октябрьское |
| 6 | Рынок | м² | 65 | 1,2 | с. Октябрьское |

Таблица 10 (окончание)

| № п/п | Наименование учреждений | Ед. изм. | Расчет. емкость | Строит. Объем, тыс. м3 | Местоположение (функциональная зона) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Кафе | мест | 58 | 2,1 | с. Октябрьское |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 19 | 2,2 | с. Октябрьское |
| 10 | Гостиница | мест | 16 | 2,0 | с. Октябрьское |
| 11 | Банно-прачечный комбинат с химчисткой | мест, кг/см | 19 171 | 4,5 | с. Октябрьское |
| 12 | Магазины непродовольственных товаров | м² | 250 | 4,0 | с. Октябрьское |
| 13 | Магазины продовольственных товаров | м² | 100 | 1,5 | с. Октябрьское |

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианской скважины. Выбор площадок под новые водозаборные сооружения производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1110-02 “Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопровода хозяйственно-питьевого назначения”.

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке.

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения. Систему поливочного водопровода, а также полив улиц предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды в будущем на водозаборном узле следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

3 Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды при её производстве и транспортировке

В настоящие время отсутствуют приборы учета поднятой воды на ВЗУ и у части, потребителей, подключенных к центральному водоснабжению.

Для составления баланса подачи и реализации воды приняты данные:

- количество поднятой за год воды по данным ООО "Водоканал;

- количество реализованной воды для абонентов с приборами учета по данным ООО "Водоканал";

- количество реализованной воды для абонентов без приборов учета согласно действующим нормативам водопотребления;

- количество реализованной воды для абонентов без приборов учета на полив согласно действующим нормативам водопотребления;

Потери воды при транспортировке согласно данным ООО "Водоканал" составляют порядка 20%.

Нормы водопотребления, м3/месяц на 1человека, утвержденные Управлением энергетики и тарифов Липецкой области и действующих с 1.09.2012г. при оснащенности:

- раковиной, кухонной мойкой, унитазом, ванной 1,55 м, душем - 8,197;

- кухонной мойкой, ванной 1,55. душем – 5,642

- раковиной, унитазом, душем – 4,429

- раковиной, кухонной мойкой, душем - 4,428;

- раковиной - 1,963;

- раковиной, кухонной мойкой, душем - 4,428;

- уличной колонкой – 0,913;

- дворовой колонкой – 1,369;

- (КРС) – коровы молочные – 1,67;

-полив - 0,09 м3/ месяц на 1 м2 зем. участка (в период с мая по август).

По данным ООО "Водоканал" количество абонентов подключенных к водо-проводу и количество абонентов, потребляющих воду от колонок, сведены в таблицу 11.

Таблица 11.

| Населенный пункт | Кол-во | абонентов |  | , подключенных к водопроводу | Кол-во | абонентов | , потребляющих воду от уличных колонок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жителей |  |  |  |  |  |
|  | С приборами учета |  | Без прибора учета |  |  | жителей |  |
| с. Октябрьское | 86/190 |  | 27/44 |  | 14/21 |  |  |
| с. Аксай | 7/16 |  | 1/2 |  | 1/1 |  |  |
| Итого | 93/206 |  | 28/46 |  | 15/22 |  |  |

По данным ООО "Водоканал" общий объем поднятой воды по поселению за 2012 год составляет 16,639 тыс. м3, реализованной – 13,019 тыс. м3, потери и неучтенные расходы составляют 3,620 тыс. м3.

3.2. Территориальный баланс подачи питьевой воды по населенным пунктам (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Подача воды питьевого качества потребителям сельского поселения из действующего ВЗУ составляет: за 2012 год и за 9 месяцев 2013года: (по данным ООО "Водоканал"):

Таблица12

за 2012 год

| № п/п | Наименование населенного пункта | Qгод, тыс.м3/год (по данным ООО "Водоканал") | Qсредн.сут., м3/сут | Qmax. сут., м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Октябрьское | 16,021 | 43,89 | 52,67 |
| 2 | с. Аксай | 0,618 | 1,69 | 2,03 |
|  | Итого: | 16,639 | 45,59 | 54,70 |

Таблица13

за 9 мес. 2013 г.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Qгод, тыс.м3/год (по данным ООО "Водоканал") | Qсредн.сут., м3/сут | Qmax. сут., м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Октябрьское | 11,487 | 31,47 | 37,77 |
| 2 | с. Аксай | 0,424 | 1,16 | 1,39 |
|  | Итого: | 11,911 | 32,63 | 39,16 |

Qсредн.сут.= Qгод/365;

Qmax. сут.= Qсредн.сут* Kсут.max

Максимальный суточный расход рассчитан согласно СП 31.13330.2012  "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" с учетом коэффициента суточной неравномерности водопотребления Ксут.max, учитывающего уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели. Kсут.max принят 1,2.

3.3 Структурный баланс реализации питьевой воды по группам

Фактическая реализация воды питьевого качества потребителям сельского поселения с разбивкой по группам по данным ООО "Водоканал" за 2012 год и за 9 месяцев 2013 представлена в таблицах 14 и 15:

Таблица 14

за 2012г.

| № п/п | Показатели по населенным пунктам | Qгод, м3/год | % |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Октябрьское |  |  |  |
| 1 | Хоз. питьевые нужды населения | 7685 | 48,0 |
| 2 | Хоз. питьевые нужды бюджетных организаций | 4672 | 29,2 |
| 3 | Производственные нужды | 171 | 1,1 |
| 4 | Потери и неучтенные расходы | 3493 | 21,8 |
| 5 | Всего | 16021 | 100 |
| с. Аксай |  |  |  |
| 6 | Хоз. питьевые нужды населения | 416 | 67,3 |
| 7 | Хоз. питьевые нужды бюджетных организаций | 0 | 0,0 |
| 8 | Производственные нужды | 75 | 12,1 |
| 9 | Потери и неучтенные расходы | 127 | 20,6 |
| 10 | Всего | 618 | 100 |
| Итого |  |  |  |
| 11 | Хоз. питьевые нужды населения | 8101 | 48,7 |
| 12 | Хоз. питьевые нужды бюджетных организаций | 4672 | 28,1 |
| 13 | Производственные нужды | 246 | 1,5 |
| 14 | Потери и неучтенные расходы | 3620 | 21,8 |
| 15 | Всего | 16639 | 100 |

Таблица 15 (начало)

за 9 мес. 2013г.

| № п/п | Показатели по населенным пунктам | Qгод, м3/9 мес. | % |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Октябрьское |  |  |  |
| 1 | Хоз. питьевые нужды населения | 5195,69 | 45,2 |
| 2 | Хоз. питьевые нужды бюджетных организаций | 3581,8 | 31,2 |
| 3 | Производственные нужды | 106,8 | 0,9 |
| 4 | Потери и неучтенные расходы | 2602,71 | 22,7 |
| 5 | Всего | 11487 | 100 |
| с. Аксай |  |  |  |
| 6 | Хоз. питьевые нужды населения | 285,3 | 67,3 |

Таблица 15 (окончание)

| № п/п | Показатели по населенным пунктам | Qгод, м3/9 мес. | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Хоз. питьевые нужды бюджетных организаций | 0 | 0 |
| 8 | Производственные нужды | 43 | 10,1 |
| 9 | Потери и неучтенные расходы | 95,7 | 22,6 |
| 10 | Всего | 424 | 100 |
| Итого |  |  |  |
| 11 | Хоз. питьевые нужды населения | 5480,99 | 46,0 |
| 12 | Хоз. питьевые нужды бюджетных организаций | 3581,8 | 30,1 |
| 13 | Производственные нужды | 149,8 | 1,3 |
| 14 | Потери и неучтенные расходы | 2698,41 | 22,7 |
| 15 | Всего | 11911 | 100 |

3.4 Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке приборов учета

В настоящее время на всех ВЗУ отсутствуют приборы учета поднимаемой воды. Оснащенность приборами учета абонентских вводов представлена в таблице (по данным ООО "Водоканал"):

Таблица 16

| Населенный пункт | Кол-во абонентов, подключенных к водопроводу |  |
| --- | --- | --- |
|  | С приборами учета | Без прибора учета |
| с. Октябрьское | 86 | 27 |
| с. Аксай | 7 | 1 |
| Итого | 93 | 28 |

Для абонентов, не имеющих приборы учета, а также не подключенных к водопроводу, расчет водопотребления производится по нормативам.

Планируется оснастить все ВЗУ и абонентские вводы приборами учета в 2014г.

3.5 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Расчетные часовые расходы воды qч, м3/ч, определяются по формуле (СП 31.13330.2012):

qчmax=Kчmax* Qсут.max/24,

где Kчmax – коэффициент часовой неравномерности водопотребления следует определять из выражения:

Kчmax = αmax* βmax,

где αmax – коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, принимаемые αmax = 1,2 - 1,4, принимаем αmax=1,2;

βmax - коэффициент, учитывающий число потребителей в населенном пункте, принимаемый по таблице 2 СП 31.13330.2012: с. Октябрьское - βmax= 3,25, с. Аксай - βmax= 4,5.

Kчmax = 1,2*3,25 = 3,9 с. Октябрьское;

Kчmax = 1,2*4,5 = 5,4 с. Аксай;

qчmax = 3,9* 52,67/24 = 8,559 м3/ч с. Октябрьское;

qчmax = 5,4* 2,03/24 = 0,457 м3/ч с. Октябрьское;

Таблица 17

| Населенный пункт | № ВЗУ | Дебит, м3/ч | Водопотребление qчmax, м3/ч | Резерв (дефицит) мощности, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Октябрьское | 1 | 0,18 | 8,559 | (-6,579) |
|  | 2 | 1,8 |  |  |
| с. Аксай | 3 | 0,62 | 0,457 | 0,163 |

3.6 Прогнозные балансы потребления питьевой воды на расчетный срок

Согласно генеральному плану сельского поселения Октябрьский сельсовет численность населения на расчетный срок (до 2032г.) составит: в с. Октябрьское - 2390чел., с. Аксай – 300 чел, п. Мещерка – 4 чел., п. Анненка – 6 чел.

В основу определения расходов воды населением положено следующее условие: с. Октябрьское и с. Аксай подключаются к централизованному водопроводу. Новая и существующая застройки принимаются с условием оборудования жилых зданий внутридомовым водопроводом с ваннами и местными водонагревателями.

Не планируется подключать к централизованному водопроводу п. Мещерка и п. Анненка ввиду малочисленности населения.

Удельное водопотребление принимается равным 230 л/сут. чел. согласно СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*".

Расход воды на нужды промпредприятий, с/х предприятий, местной промышленности и прочие расходы принят в размере 20% от расхода воды на нужды населения.

Расход воды на полив зеленых насаждений принят по норме – 50 л/сут. чел.

Количество поливок – 1.

Неучтенные расходы определены в размере 10% от расхода воды на нужды населения.

Коэффициент суточной неравномерности принят Kсут. max = 1,2.

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления рассчитан по формуле:

Kчmax = αmax* βmax,

где αmax - коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, принят αmax=1,2 для с. Октябрьское и с.Аксай.

βmax - коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаемый по таблице 2 СП 31.13330.2012:

с. Октябрьское - βmax= 1,62,

с. Аксай - βmax= 4,5.

Kчmax = 1,2*1,62=1,944 – с. Октябрьское;

Kчmax = 1,2*4,5=5,4 – с. Аксай.

Расчеты сведены в таблицы 18 и 19.

Таблица 18

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| № п/п | Наименование | Население, чел | Норма водопотребления, л/сут. чел. | Расход воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |  |
|  |  |  |  | Среднесуточный | Максимально - суточный K = 1,2 |
| 1 | Население |  |  |  |  |
|  | с. Октябрьское | 2390 | 230 | 549,7 | 659,6 |
|  | с. Аксай | 300 |  | 69,0 | 82,8 |
| 2 | Поливочные нужды |  |  |  |  |
|  | с. Октябрьское | 2390 | 50 | 119,5 | 119,5 |
|  | с. Аксай | 300 |  | 15 | 15 |
| 3 | Итого |  |  |  |  |
|  | с. Октябрьское | 2390 |  | 669,2 | 779,1 |
|  | с. Аксай | 300 |  | 84,0 | 97,8 |
|  | Всего | 2690 |  | 753,2 | 876,9 |

Таблица № 19

Суммарные расходы воды питьевого качества

| Наименование потребителя | Расчетный срок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды, м3/сут | Максимально-суточный расход воды, м3/сут | Средне-часовой расход воды, м3/ч | Годовой расход воды, тыс. м3/год | Макси-мально-часовой расход воды м3/ч |
| Население: с. Октябрьское (2390 ч.) с. Аксай (300 чел.) | 549,7 69,0 | 659,6 82,8 |  |  |  |
| Промышленное предприятие (20%): с. Октябрьское с. Аксай | 109,9 13,8 | 131,9 16,6 |  |  |  |
| Поливочные нужды: с. Октябрьское с. Аксай | 119,5 15,0 | 119,5 15,0 |  |  |  |
| Неучтенные расходы 10%: с. Октябрьское с. Аксай | 55,0 6,9 | 66,0 8,3 |  |  |  |
| Итого: с. Октябрьское с. Аксай | 834,1 104,7 | 977,0 122,6 | 34,8 4,4 | 304,450 38,216 | 79,1 23,6 |
| Всего | 938,8 | 1099,7 | 39,1 | 342,666 | 102,7 |

Расход воды на пожаротушение.

Расход воды на пожаротушение принимается в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчетный расход на наружное пожаротушение в с. Октябрьское и с. Аксай - 10л/с.

3-х часовой противопожарный запас для с. Октябрьское и с. Аксай составляет:

Qпож. = 10 х 3,6 х 3 = 108 м3.

Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» при восстановлении противопожарного запаса допускается снижение подачи воды на хоз-питьевые и производственные нужды по аварийному графику.

Пожаротушение с. Октябрьское и с. Аксай предусматривается из естественных водоемов, к которым обеспечивается свободный подъезд пожарных машин.

3.7 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое потребление воды принято согласно п.3.2 настоящего документа, ожидаемое - согласно п.3.6.

Таблица 20

| Наименование населенного пункта | Qср.сут., м3/сут |  | Qmax. сут., м3/сут |  | Qгод., тыс. м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | факт. | ожид. | факт. | ожид. | факт. | ожид. |
| с. Октябрьское | 43,89 | 834,1 | 52,67 | 977,0 | 16,021 | 304,450 |
| с. Аксай | 1,69 | 104,7 | 2,03 | 122,6 | 0,618 | 38,216 |
| Всего | 45,59 | 938,8 | 52,67 | 1099,7 | 16,021 | 342,666 |

3.8 Описание территориальной структуры потребления питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Существующие и проектируемые технологические зоны:

- технологическая зона №1 - от ВЗУ №1, 2(сущ.), ВЗУ №4 - 7(проект.) в с.Октябрьское (существующая застройка и проектируемое строительство).

- технологическая зона №2 - от ВЗУ №3(сущ), ВЗУ №8, 9(проект.) в с.Аксай (существующая застройка и проектируемое строительство).

3.9 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов исходя из фактических расходов с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами

По мере строительства и ввода в эксплуатацию объектов общественно-делового назначения, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, предусматриваемых генеральным планом поселения на расчетный срок, будет увеличиваться их доля в общем водопотреблении по сравнению с существующим распределением расходов воды.

3.10 Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

По данным ООО "Водоканал" в настоящее время потери при транспортировке составляют 21,8%. В целом по поселению за 2012 год это составило: Qгод= =3,620тыс.м3/год; Qсред. сут = 9,92 м3/сут.

В связи с проведением реконструкции имеющихся и строительством новых водопроводных сетей, планируется увеличение объема потребления воды и снижение уровня потерь воды до 10%.

3.11 Перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации питьевой воды, территориальный – баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации питьевой воды по группам абонентов)

Таблица 21

Общий баланс подачи и реализации питьевой воды.

| Наименование поселения | Qср.сут., м3/сут |  | Qmax. сут., м3/сут |  | Qгод., тыс. м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | реализация | подача | реализация. | подача | реализация | подача. |
| Октябрьский сельсовет | 876,9 | 938,8 | 1025,4 | 1099,7 | 320,083 | 342,666 |

Таблица 22

Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения

| Наименование населенного пункта | Qср.сут., м3/сут |  | Qmax. сут., м3/сут |  | Qгод., тыс. м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | реализация | подача | реализация. | подача | реализация | подача. |
| с. Октябрьское |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 779,1 | 834,1 | 911,1 | 977,0 | 284,386 | 304,450 |
| с. Аксай |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 97,8 | 104,7 | 114,4 | 122,6 | 35,697 | 38,216 |
| Итого | 876,9 | 938,8 | 1025,4 | 1099,7 | 320,083 | 342,666 |

Таблица 23

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов.

| Наименование населенного пункта | Qср.сут., м3/сут |  | Qmax. сут., м3/сут |  | Qгод., тыс. м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | реализация | подача | реализация. | подача | реализация | подача. |
| Население | 648,7 | 662,4 | 742,4 | 794,8 | 225,826 | 241,758 |
| Промышленные предприятия | 123,7 | 132,5 | 148,5 | 159,0 | 45,165 | 48,352 |
| Поливочные нужды | 134,5 | 144,0 | 134,5 | 145,9 | 49,093 | 52,556 |
| Всего: | 876,9 | 938,8 | 1025,4 | 1099,7 | 320,083 | 342,666 |

3.12 Расчёт требуемой мощности водозаборных узлов, исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при её транспортировке с указанием требуемых объёмов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Таблица 24

| Техно-логи-ческая зона | № ВЗУ | Населенный пункт | Сущ. водо-потребление, qmax, м3/ч | Дебит сущ. скважин, м3/ч | Резерв (дефицит), мощности, м3/ч | Требумаемая мощность (перпек-тивное. водопотреб-ление), qmax, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 (сущ.) | с. Октябрьское | 8,559 | 0,18 | (-6,579) | 79,1 |
|  | 2 (сущ.) |  |  | 1,8 |  |  |
|  | 4 (проект.) |  | - | - | - |  |
|  | 5 (проект.) |  | - | - | - |  |
|  | 6(проект.) |  | - | - | - |  |
|  | 7 (проект.) |  | - | - | - |  |
| 2 | 3 (сущ.) | с. Аксай | 0,457 | 0,62 | 0,163 | 23,6 |
|  | 8 (проект.) |  | - | - | - |  |
|  | 9 (проект.) |  | - | - | - |  |

3.13 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Согласно постановлению №37 от 07.08.2013г. “Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения на территории сельского поселения Октябрьский сельсовет”, ООО “Водоканал” наделен статусом гарантирующей организации для централизованной системы водоснабжения в сельском поселении Октябрьский сельсовет.

4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Для нормальной работы системы водоснабжения сельского поселения Октябрьский сельсовет планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ с проведением работ по восстановлению зданий и сооружений, замене оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, оснащении оборудования энергоэффективными технологиями, оборудование ВЗУ необходимыми приборами учета;

- получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зоне капитального строительства населенного пункта. Для соблюдения зоны санитарной охраны I пояса в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 “Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”, СанПин 2.1.4.1110-02 “Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопровода хозяйственно-питьевого назначения” площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые в местах, где это необходимо, обеспечив подключение всей жилой застройки.

На 2014 год предлагается к реализации:

- установка приборов учета воды на существующих ВЗУ№1-3 (3 шт.);

- установка приборов учета воды у абонентов.

На срок 2014-2018гг предлагается к реализации:

- реконструкция существующих ВЗУ№1-3;

- замена сущ. насосов на насосы с частотным преобразователем на ВЗУ №1-3 (3 шт.);

- перекладка изношенных сетей, сетей недостаточного диаметра в объеме 50% от существующих сетей;

- разработка проекта организации зон санитарной охраны существующих ВЗУ №1-3;

- тампонаж недействующих скважин.

- проект разработки месторождений питьевой воды на площадке для размещения ВЗУ№ 4;

- проект организации зон санитарной охраны для ВЗУ № 4;

- проект на ВЗУ №4

- строительство ВЗУ № 4 (проект.) (бурение скважины с установкой высокоэффективного насоса, надземного павильона, установки УФ-обеззараживания, водопроводной башни, запорной арматуры); организация ЗСО 1-го пояса;

На срок 2018-2028 гг предлагается к реализации:

- перекладка изношенных сетей, сетей недостаточного диаметра в объеме 30% от существующих сетей;

- проект разработки месторождений питьевой воды на площадке для размещения ВЗУ№ 5 - 9;

- проект организации зон санитарной охраны для ВЗУ № 5 - 9;

- проект на ВЗУ №5 - 9

- строительство ВЗУ № 5 - 9(проект.) (бурение скважины с установкой высокоэффективного насоса, надземного павильона, установки УФ-обеззараживания, водопроводной башни, запорной арматуры); организация ЗСО 1-го пояса;

- организация мероприятия в 2-ом, 3-ем поясах зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1110-02 “Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопровода хозяйственно-питьевого назначения”;

- строительство станции обезжелезивания на существующей ВЗУ №1;

- подключить оставшуюся часть существующей и планируемую застройки к централизованным системам водоснабжения, проложив водопроводные сети диаметром 100-200мм с обязательной закольцовкой в районах новой застройки с. Октябрьское (43,4км), с. Аксай (12,3км).

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Источником водоснабжения населенных пунктов сельского поселения Октябрьский сельсовет на расчетный срок принимаются местные артезианские воды. На территории сельского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение с. Октябрьское предлагается организовать от существующих, требующих реконструкции (ВЗУ№ 1, 2) и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ№4-6). Водоснабжение с. Аксай предлагается организовать от существующего, требующего реконструкции (ВЗУ№ 3) и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ№7, 8). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и подключения новых потребителей к системе водоснабжения.

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке.

На предлагаемых площадках для строительства новых ВЗУ необходима постановка поисково-оценочных работ.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианской скважины. Выбор площадки под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1110-02 “Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопровода хозяйственно-питьевого назначения”.

Состав и характеристика ВЗУ определяется на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Подключение планируемой площади нового строительства, располагаемой на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения.

Для улучшения свойств питьевой воды в будущем на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

4.3 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Внедрение системы диспетчеризации позволяет оптимизировать работу инженерных систем в зависимости от условий окружающей среды, времени суток, и т.д., повысить надежность всей системы, а также существенно снизить энергопотребление.

Системы диспетчеризации инженерных систем направлены на то, чтобы проводить мониторинг инженерных систем и выводить данные об их состоянии на единый пульт (автоматизированное рабочее место оператора АРМ) центрального диспетчерского пункта (ЦДП), с которого оператор может регулировать необходимые параметры.

Автоматизированная система диспетчеризации и управления предназначена для обеспечения оперативного круглосуточного наблюдения, регистрации состояния внутренних инженерных систем, диагностики и централизованного управления.

На срок до 2028г. предлагается организовать диспетчеризацию объектов водоснабжения в следующем объеме: передача данных с ВЗУ (расходы воды, электрической энергии, работа/поломка насосов, охранно-пожарная сигнализация).

4.4 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование

Трассы водопроводов планируется прокладывать вдоль проезжей части улиц с возможностью подключения потребителей к разводящей сети, с учетом существующих инженерных коммуникаций.

4.5 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новые водозаборные сооружения производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1110-02 “Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопровода хозяйственно-питьевого назначения”.

На предлагаемых площадках для строительства новых ВЗУ необходима постановка поисково-оценочных работ.

Насосные станции 2-го подъема уточняются на последующих стадиях проектирования.

4.6 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Зоны размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения предусматривают подключение всех улиц существующей и перспективной застройки.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Проектируемая водопроводная сеть не окажет вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением.

Пересекаемые реки и иные водные объекты в зоне строительства отсутствуют.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы не окажет.

При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

Для регламентированной очистки установки УФ-обеззараживания комплектуются блоком промывки. Способ очистки – химическая промывка слабыми растворами пищевых кислот (щавелевой или лимонной) 1 раз в 3 месяца. Вредного воздействия на окружающую среду промывка установок не окажет.

5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Обеззараживание воды с использованием гипохлорита натрия (привозного) требуется при установке резервуаров чистой воды. В настоящем проекте не предусматривается установка резервуаров. Обеззараживание воды предлагается с использованием установки УФ-обеззараживания. Преимущества УФ-дезинфекции:

- высокая эффективность;

- низкие капитальные и эксплуатационные затраты;

- безопасность для окружающей среды;

- не влияет на вкус и запах воды;

- нет токсичных компонентов;

- невозможность передозировки;

Установка УФ-обеззараживания устанавливается в помещении насосной станции 1-го подъема над артскважиной. В установке проводится, по мере выхода из строя, замена ламп с последующей утилизацией специализированной организацией.

6. Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы водоснабжения

Общий объем финансирования схемы водоснабжения составляет 661,24 млн. руб.

Разбивка по годам:

2014 г – 0,14 млн. руб.;

2014 - 2018 гг – 90,5 млн. руб.;

2018 – 2028 гг – 570,6 млн. руб.

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Целевые показатели рассчитываются Управлением Жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области согласно рекомендациям Министерства регионального развития Российской Федерации.

8. Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сети водопровода и на территории Октябрьского сельского поселения в настоящее время являются бесхозяйственными.

Необходимо принять в собственность все объекты водоснабжения.

Схема водоотведения

1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения

1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

На территории Октябрьского сельского поселения централизованная система канализации отсутствует. Канализование части домов решено в выгребы (22%), остальные имеют дворовые уборные. Вывоз сточных вод из выгребов осуществляется ассенизационными автоцистернами.

Сливная станция для приема стоков из выгребов отсутствует. Особую опасность представляют поверхностные воды неканализованных поселений.

1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения

На территории Октябрьского сельского поселения централизованная система канализации и канализационные очистные сооружения отсутствуют.

1.3 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

В настоящее время на всей территории Октябрьского сельского поселения централизованная система канализации отсутствует.

3 Прогноз объема сточных вод

3.1 Сведения об ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Нормы водоотведения и расчетные расходы.

Расчетные расходы сточных вод определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда согласно СНиП 2.04.03-85.

В основу определения расходов положено следующее условие: с. Октябрьское и с. Аксай подключаются к централизованному водопроводу. Принимаем, что население будет охвачено канализованием в очистные сооружения.

Удельное водоотведение принято 230 л/сут.чел. согласно СНиП 2.04.03-85.

Количество населения принято: с. Октябрьское - 2390 человека, с. Аксай – 300 человек.

Коэффициент суточной неравномерности равен 1,2.

Расход стоков от промышленных предприятий, местной промышленности и прочие расходы приняты 20% от расхода на хоз-бытовые нужды населения.

Неучтенные расходы определены в размере 10% от расхода на нужды населения.

Расчеты сведены в таблицы 25 и 26.

Таблица 25

Расход хозяйственно-бытовых стоков населения

| № п/п | Наименование | Население, чел | Норма водоотведения, л/сут. чел. | Расход стоков, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |  |
|  |  |  |  | Среднесуточный | Максимально - суточный K = 1,2 |
| 1 | Население |  |  |  |  |
|  | с. Октябрьское | 2390 | 230 | 549,7 | 659,6 |
|  | с. Аксай | 300 |  | 69,0 | 82,8 |
|  | Итого | 2690 |  | 618,7 | 742,4 |

Таблица 26

Суммарные расходы стоков

| Наименование потребителя | Расчетный срок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход стоков, м3/сут | Максимально-суточный расход стоков, м3/сут | Средне-часовой расход стоков, м3/ч | Годовой расход стоков, тыс. м3/год | Макси-мально-часовой стоков м3/ч |
| Население: с. Октябрьское (2390 ч.) с. Аксай (300 чел.) | 549,7 69,0 | 659,6 82,8 |  |  |  |
| Промышленное предприятие (20%): с. Октябрьское с. Аксай | 109,9 13,8 | 131,9 16,6 |  |  |  |
| Неучтенные расходы 10%: с. Октябрьское с. Аксай | 55,0 6,9 | 66,0 8,3 |  |  |  |
| Итого: с. Октябрьское с. Аксай | 714,6 89,7 | 857,5 107,6 | 29,8 3,7 | 260,833 32,741 | 69,5 20,2 |
| Всего | 804,3 | 965,2 | 33,5 | 293,573 | 89,6 |

3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Существующие технологические и эксплуатационные зоны отсутствуют.

Для с. Октябрьское и с. Аксай не проектируется централизованная система канализации.

Для канализования жилых домов проектом предусматривается организация локальных индивидуальных очистных сооружений.

Стоки предприятий перед сбросом на проектируемые очистные сооружения проходят очистку на локальных очистных сооружениях

Устройство индивидуальных локальных очистных сооружений для существующей и новой жилой застройки.

Учитывая геологические, гидрогеологические условия, в основном песчаные и супесчаные грунты и низкий уровень грунтовых вод, канализование каждого дома выполняется в септик, затем в фильтрующий колодец.

Септик выполняется железобетонным из сборных железобетонных элементов Д = 1,0 м. Сточная вода поступает в септик, где происходит ее осветление и перегнивание органических веществ. Осветленная сточная вода по трубопроводу направляется на сооружения подземной фильтрации – фильтрующий колодец, откуда очищенная вода фильтруется в грунт. Загрузочным материалом в фильтрующем колодце предусматривается гравий или щебень крупностью до 30 -  50 мм. Периодически, по мере накопления осадка, необходимо выполнять очистку септика с помощью ассенизационных машин с вывозом после дезинфекции на свалку.

Кроме того необходимо периодически промывать загрузку фильтрующего колодца.

Стоки  предприятий проходят очистку на локальных очистных сооружениях.

Организация поверхностного стока.

Территория с. Октябрьское расположена с двух сторон от автомобильной дороги «Липецк-Усмань». Абсолютные отметки основной части территории изменяются от 145 м до 160 м.

Общие уклоны поверхности небольшие, от 1% до 2-3%. Однако, на значительной части территории они составляют менее 0,5%, что очень неблагоприятно для организации поверхностного стока вод. Проектом предлагается запроектировать открытую систему водоотвода. Открытые лотки-кюветы по дну или всему периметру должны быть укреплены (каменное мощение, монолитный бетон, одерновка), угол откосов кюветов следует принимать в зависимости от видов грунтов в пределах от 1:0,25 до 1:0,5. На перекрестках улиц и въездах во дворы кюветы заменяются переездными трубами. Глубину кюветов устраивают не более 0,8 – 1 м. Минимальная ширина по дну кювета принимается 0,4 м. Минимальный уклон по дну лотков 0,4% должен обеспечивать течение дождевых вод со скоростью 0,4-0,6 м/с, исключающей заиление лотков.

Открытые лотки проектируют со сбросом вод в балки и овраги, пониженные места, с использованием локальных очистных сооружений.

Для пропуска поверхностных вод по тальвегам и пониженным местам через улицы укладываются водопропускные трубы диаметром не менее 1,0 м. Детальная проработка схемы вертикальной планировки должна выполняться на последующих стадиях проектирования (проект планировки).

Приложения

- Техническое задание администрации сельского поселения Октябрьский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на разработку инвестиционной программы.